Дозатор

Паспорт.

Руководство по эксплуатации.

НТУ АРК Энергосервис, 2006 г.

- Назначение

Дозатор предназначен для управления процессом дозирования жидкости. Блок воспринимает сигналы с водосчетчика и управляет электромагнитным клапаном

- Технические данные

Напряжение питания						 – ~220 В, 50 Гц

Количество входов/выходов					 – 1/1

Максимальная коммутируемая мощность			 – 2,2 кВт

Исполнение							 – IP55

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм				 – 300х300х150

- Монтаж и эксплуатация

ВНИМАНИЕ!!! Все работы выполнять только убедившись в отсутствии напряжения в питающей сети! Заземление блока ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

  - Закрепить блок на стене;

  - Выполнить подключение сетевого ввода, электромагнитного клапана и выхода водосчетчика, убедиться в отсутствии коротких замыканий в силовых цепях;

  - Подать питание выключателем, расположенным на боковой стенке шкафа. На приборе ВЕХА-С высветится «0», лампа «Налив» не горит.

  - Кратковременно нажмите кнопку «ПРОГ» на приборе, установите желаемое количество литров дозировки. Кнопкой «Прог» вернитесь в рабочий режим. (Подробно о программировании прибора ВЕХА-С см. руководство по эксплуатации на прибор)

  - Нажмите кнопку «Пуск» на Блоке – загорится лампа «Налив», откроется электромагнитный клапан. Прибор начнет считать импульсы, поступающие с водосчетчика и, при достижении уставки, отключит электромагнитный клапан. Лампа «Налив» погаснет. Для обнуления показаний нажмите кнопку «сброс».

  - Во время работы нажатие на кнопку «стоп» вызывает закрытие клапана, лампа «налив» гаснет, на приборе высвечивается надпись «St0P», которая периодически сменяется показаниями счетчика, на которых была нажата кнопка «стоп». Чтобы продолжить с текущего отсчета достаточно нажать кнопку «Пуск». Для обнуления показаний нажмите кнопку «сброс».

  - Во время работы нажатие на кнопку «сброс» вызывает закрытие клапана, лампа «налив» гаснет, показания прибора обнуляются.

К монтажу и эксплуатации блока допускается только квалифицированный технический персонал, ознакомленный с данным руководством.

При эксплуатации блока запрещается:

- Допускать короткие замыкания на выходе блока.

- Допускать к работе и обслуживанию блока случайных людей.

- Самостоятельно производить ремонт или вносить какие-либо изменения в электрическую схему блока.

- Техническое обслуживание

При эксплуатации блока для обеспечения его нормальной и безопасной работы необходимо выполнять следующие виды обслуживания:

- Регулярно проверять техническое состояние блока, производить осмотр оборудования и электрических соединений внутри шкафа на предмет обнаружения подгоревших проводов, клемм, электрических и механических повреждений оборудования. При обнаружении каких-либо повреждений дальнейшая эксплуатация блока недопустима до их устранения.

- Один раз в месяц производить подтягивание клеммных соединений внутри шкафа, удаление пыли и грязи с внешних и внутренних поверхностей шкафа и установленного оборудования.

- Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует нормальную работу блока «дозатор» в течение 12 месяцев со дня продажи при наличии штампа о продаже, даты и подписи продавца. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня изготовления. В случае нарушения работоспособности блока в течение гарантийного срока при соблюдении правил эксплуатации ремонт производится за счет изготовителя. В случае нарушения правил эксплуатации блока, изложенных в данном руководстве, а также при попытках самостоятельного ремонта или модернизации блока, приведших к выходу из строя, гарантийные обязательства считаются недействительными.

- Свидетельство о приемке

Блок управления «Дозатор» соответствует техническим характеристикам, изложенным в п. 2 данного руководства и признан годным к эксплуатации.

Дата проверки				«___»_____________200_г.

Подпись представителя ОТК 	  ____________________

Штамп ОТК

Отметка о продаже

Дата продажи				«___»_____________200_г.

Подпись представителя

торгующей организации		  ____________

М.П.